## Slide 1
Chart: 
| загальна кількість пм | місця питних водозаборів | транскордонні
Виконані в серпні | 77 | 17 | 3
СУББАСЕЙН СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА
Органічні показники
БСК (норма – 3 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 1,20 мгО2/дм3
максимальне значення - зафіксовано перевищення:
- 3,1 мгО2/дм3 р. Рось, 64 км, м. Корсунь-Шевченківський, питний водозабір
- 3,32 мгО2/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
- 3,15 мгО2/дм3 р. Дніпро, 580 км, правий берег, питний в/з м.Світловодськ
- 3,36 мгО2/дм3 р. Дніпро, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам'янське
- 3,22 мгО2/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир
- 3,21 мгО2/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин;
- 3,10 мгО2/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів
- 3,13 мгО2/дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
ХСК (норма – 50 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 26,04 мгО2/дм3
максимальне значення- 62,0 мгО2/дм3 р. Рось, 64 км, м. Корсунь-Шевченківський, питний водозабір
Біогенні показники
Амоній іони (норма – 1,28 мг/дм3) - в межах від 0,07 мг/дм3 до 1,68 мг/дм3
Фосфат-іони (норма – 3,5 мг/дм3) – в межах від 0,05 мг/дм3 до 1,91 мг/дм3
Нітрат-іони (норма – 45 мг/дм3) – в межах від 0,06 мг/дм3 до 3,61 мг/дм3
Нітрит-іони (норма – 3,3 мг/дм3) – в межах від 0,02 мг/дм3 до 0,18 мг/дм3
Сухий залишок (норма – 1000 мг/дм3) - в межах від 244,0 мг/дм3 до 684,00 мг/дм3
ВІДІБРАНО У ТРАВНІ МІСЯЦІ
ЯКІСТЬ ВОДИ У МІСЦЯХ ПИТНИХ ВОДОЗАБОРІВ
КАРТА БАСЕЙНУ/СУББАСЕЙНУ
Додаток
Небезпечні речовини
ЗАФІКСОВАНО перевищення вмісту показників:
Заліза загального (норма – 0,3 мг/дм3):
- 0,50 мг/ дм3 р. Возня, 8км ,с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин;
- 0,41 мг/дм3 р. Ірша, 93 км, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова;
- 0,34 мг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир;
Марганцю (норма – 0,01 мг/дм3):
- 0,066 мг/дм3 р. Дніпро, 897 км, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ;
- 0,076 мг/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
- 0,069 мг/дм3 р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
- 0,093 мг/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
- 0,07 мг/дм3 р. Дніпро, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,06 мг/дм3 р. Дніпро, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам'янське;
- 0,072 мг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир;
- 0,060 мг/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів;
- 0,084 мг/дм3 р. Ірша, 93 км, Іршанське вдсх, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова;
- 0,090 мг/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин;
- 0,102 мг/ дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
- 0,060 мг/ дм3 р. Рось, 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква
- 0,14мг/ дм3 р. Рось, 118 км, питний в/з м.Богуслав
- 0,15 мг/ дм3 р. Рось, с.Тетіївка, питний в/з м.Миронівка

## Slide 2
АНАЛІЗ СТАНУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У ТРАВНІ МІСЯЦІ
Зафіксовано перевищення вмісту: нікель і його сполуки (норма-34,0 мкг/дм3 )
-43,3 мкг/дм3 р. Дніпро, 897 км, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ
- 37,1 мкг/дм3 р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
-35,7 мкг/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
-39,2 мкг/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів;
-36,3 мкг/дм3 р. Ірша, 93 км, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова
-67,8 мкг/дм3 Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин
Зафіксовано перевищення вмісту: миш’як (норма-4,3 мкг/дм3 )
-10,9 мкг/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с
- 10,9 мкг/дм3, р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів;
Зафіксовано перевищення вмісту: кадмій і його сполуки (норма-1,5 мкг/дм3 )
1,8 - мкг/дм3 р. Дніпро, 897 км, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ
-Виявлено вміст показників в межах екологічних нормативів якості:
Пестициди-Хлорфенвінфос (суміш цис-, транс-ізомерів), тербутрин
Проліароматичні вуглеводні- флуорантен, бензо(а)пірен, бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен, бензо(g.h.i) перілен
Леткі органічні сполуки - трихлорметан (хлороформ), тетрахлорметан (чотирихлористий вуглець),
Важкі метали – кадмій, нікель, свинець, та хром
Нафтопродукти (норма – 0,05 мг/дм3):
- 0,022 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,049 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам’янське
Додаток